Trunkkabel für Rechenzentren, gemäß Cat. 7

für Anwendungen der Class D, Class E / EA und Class F

S-FTP  Halogenfrei, flammwidrig 6x(4x2xAWG23/1)
Spezifiziert bis 600 MHz, Übertragungslänge bis 100m,

geeignet zur Übertragung von 10G Base-T

Aufbau:

Massiver blanker Kupferleiter, AWG 23

Aderisolierung aus halogenfreies Foam/Skin-Material

Jedes Paar ist einzeln mit Folie geschirmt (PIMF)

komplette Abschirmung aus verzinntem Kupferdrahtgeflecht

geringe Signal-Laufzeitunterschiede zwischen den Paaren (low skew)

halogenfreie Ausführung LS0H-1 (Low Smoke Zero Halogen)

Außenmantel: halogenfrei (orange) mit Aufdruck der Zulassungen.

Außendurchmesser: 25,5 mm.

Konfektioniert mit

geschirmten RJ45-Buchsen im Keystone Format

geeignet für 10GBase-T Anwendung,

Modul zum Einsatz in strukturierten Verkabelungssystemen gemäß

IEC 11801: 2002, EN 50173-1: 2002, TIA/EIA 568B.2-1

Störsendung / Funkstörung gemäß EN 55022

Störfestigkeit gemäß EN 61000-6-1

Elektrische Eigenschaften bei 20°C:

Dämpfung:

16/62,5/100/300/600/1000 MHz:	6,5/13,2/16,8/30,0/42,5/59,0 dB/100 m

Nahnebensprechdämpfung:

16/62,5/100/300/600/1000 MHz:	>100/>100/>100/96,0/92,0/83,0 dB/100 m

Impedanz bei 1 - 100 MHz		100 Ω +/- 5%

Betriebskapazität		            43 pF/km

Ausbreitungsgeschwindigkeit      	 0,79c

Signallaufzeit bei > 10 MHz: 		4,2 ns/m

Skew: 					10 ns/100m

Geflechtsbedeckung: 		ca. 35%

Trennklasse: 				D

Kopplungswiderstand (nom.)		<10 mOhm p.M	bei 10MHz

Schirmdämpfung (nom.): 		60 dB 			100 bis 1000 MHz

Kopplungsdämpfung (nom.): 	80 - 20log(f/100) dB	100 bis 1000 MHz

Weitere Eigenschaften:

Zugkraft				max. 1200N

Biegeradius festverlegt:		4x Außendurchmesser

Biegeradius während Verlegung:	8x Außendurchmesser

Betriebstemperatur			-20°C bis + 60°C

Verlegetemperatur	   		0°C bis + 50°C

Zulassungen:

EN 50173-1 (2009), ISO/IEC 11801 (AMD2:2009), IEC61156-5

EN50288-4-1

IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034

EN50289-3-5

Störaussendung nach Klasse B EN55022

Störfestigkeit nach EN55024

Nachweis für die Fertigungsstätte des Kabels über ein

Zertifiziertes Qualitäts-Management nach ISO 9001

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: E-Stone 6fach LAN-Trunkkabel, Cat.7, 6x(4x2xAWG23/1) flammwidrig, halogenfrei

liefern und verlegen