Datenkabel gemäß Cat. 7 für Anwendungen der Class D, Class E / EA und Class F

S-FTP  halogenfrei, A-02YSC2Y 4x2xAWG23/1, simplex

Konstruiert bis 1000 MHz,  Erdverlegekabel

Aufbau:

Massiver blanker Kupferleiter, AWG 23

Aderisolierung aus halogenfreiem Foam/Skin-Material

Jedes Paar ist einzeln mit Folie geschirmt (PIMF)

komplette Abschirmung aus verzinntem Kupferdrahtgeflecht

geringe Signal-Laufzeitunterschiede zwischen den Paaren (low skew)

halogenfreie Ausführung

Außenmantel: halogenfrei (schwarz) mit Aufdruck der Zulassungen.

Außendurchmesser: 9,5 mm

Für Außenverlegung

Elektrische Eigenschaften bei 20°C:

Dämpfung:

16/62,5/100/300/600/1000 MHz:	6,8/13,7/17,4/30,9/44,8/59,4 dB/100 m

Nahnebensprechdämpfung:

16/62,5/100/300/600/1000 MHz:	>100/>100/>100/89,0/85,0/82,0 dB/100 m

Impedanz bei 1 - 100 MHz		100 Ω +/- 5%

Betriebskapazität		            43 pF/m

Ausbreitungsgeschwindigkeit       	0,79c

Signallaufzeit bei > 10 MHz: 		4,2 ns/m

Skew: 					12 ns/100m

Trennklasse: 				D

Kopplungswiderstand (nom.):	<10 mOhm p.M	bei 10MHz

Schirmdämpfung (nom.): 		60 dB			100 bis 1000 MHz

Kopplungsdämpfung (nom.):		80 - 20log(f/100) dB	100 bis 1000 MHz

Weitere Eigenschaften:

Zugkraft				max. 340N

Biegeradius				im Betrieb:       	> 40mm

bei der Verlegung: 	> 80mm

Betriebstemperatur			-55°C bis + 60°C

Verlegetemperatur	   		-20°C bis + 50°C

Chemische Eigenschaften:

Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2002/95/EG

Zulassungen:

EN 50173 und ISO/IEC 11801

EN50288-4-1

Störaussendung nach Klasse B EN55022

Störfestigkeit nach EN55024

Nachweis für die Fertigungsstätte des Kabels über ein

Zertifiziertes Qualitäts-Management nach ISO 9001

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: ekuOutLan 1000 Simplex (k64601049), halogenfrei, 4x2xAWG23/1

liefern und verlegen