Datenkabel gemäß Cat. 7 für Anwendungen der Class D, Class E / EA und Class F

S-FTP, halogenfrei, flammwidrig Version B, J-02YSCH 2x(4x2xAWG23/1), duplex
Spezifiziert bis 600 MHz

Aufbau:

Massiver blanker Kupferleiter, AWG 23

Aderisolierung aus halogenfreiem Foam/Skin-Material

Jedes Paar ist einzeln mit Folie geschirmt (PIMF)

komplette Abschirmung aus verzinntem Kupferdrahtgeflecht

geringe Signal-Laufzeitunterschiede zwischen den Paaren (low skew)

halogenfreie Ausführung LS0H (Low Smoke Zero Halogen)

Brandverhalten Dca-s1, d1, a1

Außenmantel: halogenfrei (gelb) mit Aufdruck der Zulassungen.

Außendurchmesser: 7,3x15,5 mm.

Elektrische Eigenschaften bei 20°C:

Dämpfung:

16/62,5/100/300/600/1000 MHz:	6,5/13,2/16,8/30,0/42,5/59,0 dB/100 m

Nahnebensprechdämpfung:

16/62,5/100/300/600/1000 MHz:	>100/>100/>100/96,0/92,0/83,0 dB/100 m

Impedanz bei 1 - 100 MHz		100 Ω +/- 5%

Betriebskapazität		            43 pF/m

Ausbreitungsgeschwindigkeit      	 0,79c

Signallaufzeit bei > 10 MHz: 		4,2 ns/m

Skew: 					10 ns/100m

Geflechtsbedeckung: 		ca. 35%

Trennklasse: 				D

Kopplungswiderstand (nom.):	<10 mOhm p.M	bei 10MHz

Schirmdämpfung (nom.): 		60 dB			100 bis 1000 MHz

Kopplungsdämpfung (nom.):		80 - 20log(f/100) dB	100 bis 1000 MHz

Weitere Eigenschaften:

Zugkraft				max. 308N

Biegeradius für einmaliges Biegen:	22mm über flache Seite

beim Verlegen/ Einziehen:		60mm über flache Seite

Betriebstemperatur			-20°C bis + 60°C

Verlegetemperatur	   		0°C bis + 50°C

Querdruckfestigkeit:			1000N / 100 mm / 1 min.

Chemische Eigenschaften:

Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Zulassungen:

EN 50173-1, ISO/IEC 11802:AMD2

EN50288-4-1, IEC61156-5

Brandverhalten nach EN 50575, VDE0482-575 / EN 13501-6,

Rauchentwicklung nach IEC/DIN EN 61034-2, VDE 0482-1034-2,

Abtropfen nach DIN EN 50399, VDE 0482-399,

Azidität nach IEC/DIN EN 60754-2, VDE 0482-754-2

Querdruckfestigkeit nach EN50289-3-5

Störaussendung nach Klasse B EN55022

Störfestigkeit nach EN55024

Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet nach

IEEE 802.3/af/at/bt(Draft) (PoE / PoE+/ 4PPoE)

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: ekuLan1000 duplex (k64502042), halogenfrei, 2x(4x2xAWG23/1), flammwidrig Version B

liefern und verlegen