Datenkabel gemäß Cat. 7A+ für Anwendungen der Class D, Class E / EA und Class F / FA

S-FTP, halogenfrei, flammwidrig, J-02YSCH 2x(4x2xAWG22/1), duplex
Spezifiziert bis 1200 MHz

Aufbau:

Massiver blanker Kupferleiter, AWG 22

Aderisolierung aus halogenfreiem Foam/Skin-Material

Jedes Paar ist einzeln mit Folie geschirmt (PIMF)

komplette Abschirmung aus verzinntem Kupferdrahtgeflecht

geringe Signal-Laufzeitunterschiede zwischen den Paaren (low skew)

halogenfreie Ausführung LS0H-3 (Low Smoke Zero Halogen)

Brandverhalten Dca-s1a, d1, a1

Außenmantel: halogenfrei (violett) mit Aufdruck der Zulassungen.

Außendurchmesser: 7,7x16,5 mm.

Elektrische Eigenschaften bei 20°C:

Dämpfung:

16/62,5/100/300/600/1200 MHz:	6,4/12,8/16,5/28,9/41,7/59,8 dB/100 m

Nahnebensprechdämpfung:

16/62,5/100/300/600/1200 MHz:	>100/>100/>100/102,0/95,0/80,0 dB/100 m

Impedanz bei 1 - 100 MHz		100 Ω +/- 5%

Betriebskapazität		            42 pF/m

Ausbreitungsgeschwindigkeit      	 0,77c

Signallaufzeit bei > 10 MHz: 		4,2 ns/m

Skew: 					8 ns/100m

Geflechtsbedeckung: 		ca. 65%

Trennklasse: 				D

Kopplungswiderstand (nom.):	<2 mOhm p.M	bei 10MHz

Schirmdämpfung (nom.): 		70 dB			100 bis 1000 MHz

Kopplungsdämpfung (nom.):		85 - 20log(f/100) dB	100 bis 1000 MHz

Weitere Eigenschaften:

Zugkraft				max. 179N

Biegeradius für einmaliges Biegen:	23mm über flache Seite

beim Verlegen/ Einziehen:		60mm über flache Seite

Betriebstemperatur			-20°C bis + 60°C

Verlegetemperatur	   		0°C bis + 50°C

Querdruckfestigkeit:			1000N / 100 mm / 1 min.

Chemische Eigenschaften:

Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2011/65/EU

Zulassungen:

EN 50173-1, ISO/IEC 11801:AMD2,

EN50288-9-1, IEC61156-7

Brandverhalten nach EN 50575, VDE0482-575 / EN 13501-6,

Rauchentwicklung nach IEC/DIN EN 61034-2, VDE 0482-1034-2,

Abtropfen nach DIN EN 50399, VDE 0482-399,

Azidität nach IEC/DIN EN 60754-2, VDE 0482-754-2,

Flammenausbreitung nach IEC/DIN EN 60332-3-24, VDE 0472-332-3-24 (Prüfart C)

Querdruckfestigkeit nach EN50289-3-5

Störaussendung nach Klasse B EN55022

Störfestigkeit nach EN55024

Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet nach

IEEE 802.3/af/at/bt(Draft) (PoE / PoE+/ 4PPoE)

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: ekuMaxx 1400 duplex (k65902041), halogenfrei LSOH-3, 2x(4x2xAWG22/1), flammwidrig Version A

liefern und verlegen